Муниципальное унитарное предприятии «Жилищно-Коммунальное Хозяйство Де-Кастринского сельского поселения» 682429 Хабаровский край, Ульчский район п. Де-Кастри, ул Краснофлотская, 8 ИНН 2719001198 КПП 271901001 ОГРН 1102705000661 тел/факс 8 (42151)56-775

Технические условия

На подключение сетей холодного водоснабжения к объекту капитального

строительства  жилых домов по улице __________________________________

По водопроводу

1 .Водопроводную сеть к объекту подключить от  водопровода сельского поселения 
по адресу ________________________ . В месте подключения врезку произвести в (стальную пластиковую) трубу диаметром____ мм, установить стальную задвижку, согласно «Правилам пользования коммунальными системами  водоснабжения и канализации в РФ». За техническими условиями на установку прибора учета ХВС обратиться в МУП «ЖКХ Де-Кастринского с/п». Диаметр водопровода к объекту принять ____ мм. Водопровод к объекту проложить из (пластиковых ,стальных) труб, разрешенных для применения Госкомнадзором России, для хозяйственно - питьевого водоснабжения, на врезках для ввода в дом установить колодцы  с запорной арматурой и узлами учёта ХВС.  
. Трубы проложить на глубине не менее 2,5 метров. По окончанию работ восстановить дорожное полотно и земельный участок, по которому проводились земельные работы. Прокапывание траншеи, врезку и опрессовку водопровода производить в присутствии представителя ЖКХ.

2.До начала производства работ необходимо разработать проектную
документацию на сети водоснабжения к объекту в соответствии с нормативными
документами и согласовать с МУП «ЖКХ Де-Кастринского с/п» .  В Администрации с.п. получить разрешительные документы на проведение земляных работ.

3.Один экземпляр утвержденного проекта присоединения к водосетям передается в МУП «ЖКХ Де-Кастринского с.п» и используется при осуществлении  технического надзора за строительством.

4.Построенный водопровод до выполнения подключения в действующую
сеть подлежит промывке и дезинфекции до получения результатов анализов
качества воды отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и   предоставления разрешения ТОУ «Роспотребнадзора» по Хабаровскому краю в г. Комсомольск на Амуре.

Особые условия

5. Все работы по возведению или реконструкции устройств и сооружений
для присоединения вновь вводимого объекта производятся силами и на средства
заказчика (абонента) под техническим надзором МУП «ЖКХ Де-Кастринского с/п»

6.Подключение объекта к  водопроводу сельского поселения возможно после:

* передачи экземпляра исполнительной документации;

- заключения договора с МУП «ЖКХ Де-Кастринского с/п» на пользование коммунальной системой водоснабжения.

*предъявления водомерного узла представителю МУП «ЖКХ Де-Кастринского с/п» с составлением акта.

*согласования границ балансовой (эксплуатационной) принадлежности сетей
водопровода.

*Подача холодной воды будет осуществляться после выполнения всех пунктов тех. условия

Технические условия действуют 2 года.

По истечении срока действия настоящих технических условий застройщику необходимо решить вопрос об их продлении (изменении).

Директор                                                                                            А.В.Гагарин

Исп.

Главный Инженер

Придворов В.А.

Тел.8(42151)56-614